

[image: image2.png]ROMANIA

Municipiul Bucuresti m m

Py .
Primiria Sector 2 .
— —_———————————————
e pv2 1o - Sirada Chistgilor nr T1-13, To +(4021) 205.60.00 Fax: +(1021) 200622





Direcția Achiziţii şi Contracte Publice                                                    APROBAT                                                        Serviciul Achiziţii Publice                                                                            PRIMAR,                                            

Nr.






                   TOADER MUGUR MIHAI       

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI  SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A ECHIPAMENTULUI DE DISTRIBUŢIE ELECTRICĂ  LA  SEDIUL ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 2 , DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ, CENTRUL MILITAR SECTOR 2, PE BAZA A UNEI REVIZII TEHNICE GENERALE, INCLUSIV INTERVENŢII ACCIDENTALE. 

Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă

         Director  Executiv,                                                  Șef Serviciu,

    Ing Victorița Bocea                                               Ing Ana-Maria Rizea
     INTOCMIT

    Bogdan Nițescu
SECȚIUNEA I

INSTRUCŢIUNI pentru OFERTANŢI                                
1. Autoritate contractantă: SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti.

2. Adresa: STR. CHIRISTIGIILOR, NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREŞTI.

3.Telefon: +40 (0) 21  252.44.46,   +40 (0) 21  209.60.00,  int 309.

4. Fax: :   +40 (0) 21  252.44.46

5. Adresa/ele de internet: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice.

6. Obiectul contractului: Servicii intreţinere şi reparaţii echipament de distribuţie electrică, pe bază de  unei revizii tehnice generale inclusiv intervenţii accidentale, în caz de urgenţă.  

Obiectul detaliat al achiziţiei: o revizie tehnica anuala generala (generator electric GEBAS 220 DW aflat in subsolul clădirii PS2 + instalație electrica PS2 + DEP + CMS S2) și un număr nelimitat de intervenții accidentale (neprogramate), în cazul defectării unuia din echipamentele care fac obiectul contractului (detalierea reviziilor se regăsește în caietul de sarcini anexat), pentru instalațiile electrice de la:

•
Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2 din Str. Chiristigiilor nr. 11-13, 

•
Locația din Șos. Iancului nr. 59, bl. 101A, parter 

•
Centrul Militar Sector 2 din str. Masaryk nr.22  
7. Cod CPV:  50532400 – 7  ˝servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului de distribuţie electrică˝.    
8. Sursa de finanţare: Achiziţia este finanţată din bugetul local.

9. Durata contractului de achiziţie publică: Pe o durată de 6 luni de la semnarea contractului de către ambele părți, dar nu mai târziu de 31.12.2020.
10.Mijloace de comunicare:  

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita numai în scris, pe e mail, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise pe e mail.  
11. Modalitatea de achiziţie: Achiziţie directă.

12. Valoarea estimată a contractului: 24.000 lei fara TVA, repartizată conform tabelului de mai jos, 
	Nr.

crt.
	Denumire servicii
	Tarif revizie tehnică generală , fără TVA 

 - lei -
	Tarif total, fără TVA 

 - lei -

	1.
	Servicii de întreţinere și reparații Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2 din:

Str. Chiristigiilor nr. 11-13
	19.200
	19.200

	2.
	Servicii de întreţinere și reparații la Biroul de Evidență Persoane din Sos. Iancului nr. 59, Bl. 101A,parter. 
	1.200
	1.200

	3.
	Servicii de întreţinere și reparații Centrul Militar Sector 2
	3.600
	3.600

	TOTAL servicii de întreţinere și reparații
	24.000
	24.000



13. Cerinţe obligatorii de calificare pentru operatorii economici interesaţi să oferteze:

Ofertantul va trebui să îndeplinească cerinţele obligatorii solicitate la acest capitol şi să ataşeze documentele solicitate. 

13.1  Situaţia personală a ofertantului: 

a) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 1 –Secţiunea III- Formulare.

b) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 2 Secţiunea III- Formulare.

c) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 3 Secţiunea III- Formulare.
13.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare).

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, care să ateste că ofertantul desfăşoară activităţi similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii, cât şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, în copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertei. 

13.3. Capacitatea tehnică şi profesională: 

Ofertanţii vor prezenta, în copie, următoarele certificări valabile pe perioada  contractului: 

1.
Atestat de tip A pentru încercări de echipamente şi instalaţii electroenergetice;

2.
Atestat de tip B pentru proiectarea şi executarea de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane la tensiune nominala de 0,4 kV;

3.
Atestat de tip C2A pentru executare linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiune nominala între 0,4 kV – 20 kV şi posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel mult 20 kV;

4.
Autorizaţie laborator de grad II;

5.
Autorizaţie Şef laborator de analize şi încercări în construcţii;

6.
Certificat de atestare: Responsabil tehnic cu execuţia;

7.
Certificare pentru managementul calităţii SR EN ISO 9001:2015 

8.
Certificare pentru managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale SR OHSAS 18001:2008 ;

9.
Certificare pentru managementul mediului SR EN ISO 14001:2015 

10.
Documente care vor atesta existenţa unui laborator PRAM mobil. 

- Lista principalelor prestări de servicii/lucrări similare în ultimii 3 ani: 

- Completare Formularul nr. 4 din Secţiunea III – Formulare – Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani.

- Fişa de servicii similare - Formularul nr. 4.1, pentru contracte încheiate în ultimii 3 ani. 

- Se vor prezenta  1 - 2 contracte similare.

- Se va ataşa copii ale contractelor şi a proceselor verbale de recepţie finală a serviciilor sau orice documente care dovedesc îndeplinirea/ finalizarea contractului respectiv.

- Pentru fiecare dintre contractele îndeplinite şi finalizate, ofertantul va prezenta documente constatatoare/recomandări, din partea beneficiarilor/clienţilor.

- Informaţii privind personalul tehnic de specialitate: 

Declaraţie pe propria răspundere care conţine informaţii privind persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului şi calitatea serviciilor.

Prezentarea de către ofertant a listei cu personalul autorizat responsabil pentru îndeplinirea contractului de servicii. 

-
Declarație pe proprie răspundere din partea operatorului economic prin care acesta declară că tot personalul implicat în prezenta achiziție deține atestate/certificări profesionale acreditate conform legislației în vigoare.

14. Propunere tehnică – Mod de prezentare

Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei, propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Caietul de sarcini – Secţiunea II.

Pentru asigurarea calității serviciilor care se vor presta în baza contractului, ofertanții trebuie să prezinte modalitatea de asigurare a accesului la specialiști necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile serviciilor cuprinse în obiectul contractului.

În acest sens solicităm prezentarea Informaţiilor privind personalul tehnic de specialitate.

15. Propunere financiară – Mod de prezentare 
Completare Formularul 8 “ Formularul de ofertă ” din  Secţiunea III - Formulare.

- Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

Ofertele vor fi exprimate în lei, serviciile se achiziţionează cu plata în lei.

- Se va prezenta  ˝Centralizatorul de preţuri˝,   Formularul 9 din Secţiunea III 

- Termenul de prestare, conform cerinţelor prezentate în  specificațiile tehnice şi detaliat în  Propunerea financiară vă fi numerotată, ştampilată şi semnată pe fiecare pagină care conţine informaţîi, şi îndosariată separat.

NOTĂ:
Propunerea financiară va fi trimisă împreună cu Documentele de Calificare și Propunerea tehnică.pe 
e-mail  infopublice@ps2.ro.  
16. Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut, fără TVA, dintre toate ofertele admisibile (adică: acceptabile – ofertanţii îndeplinesc cerinţele obligatorii de calificare, şi conforme – în propunerea tehnică se regăsesc toate elementele solicitate în caietul de sarcini). 

17. Limba de redactare a ofertei: Română.

18. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limită de depunere a ofertei.

19. Garanţia de bună execuţie: cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA.

- Modul de constituire a garanţie de bună execuţie 

- Garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului, fară TVA, se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări 

- Garanția de bună execuție este valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului și se restituie în termen de maxim 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul respectiv.

20. Data limita de trimitere oferte e mail infopublice@ps2.ro: 02.06.2020 ora 11.00
NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE.

Secţiunea a II-a
CAIET SARCINI

SERVICII ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE ECHIPAMENT DE DISTRIBUŢIE ELECTRICĂ, INCLUSIV INTERVENŢII ACCIDENTALE

(caiet de sarcini pentru prestarea activităţii de mentenanţă la reţeaua electrică deservită de Primăria sector 2 pentru consumul comercial de energie electrică)

CUPRINS TEMATIC 

- Terminologie adaptată la relaţiile contractuale preconizate dintre părţile implicate 

- Scop, misiune, obiective şi părţi implicate 

- Stadiu actual, obiecte tehnice contractuale, amplasamente 

- Dispoziţii comune şi generale 

- Obligaţiile (sarcinile) şi obiectivele tactice ale părţilor contractante: 

- Revizia  generală a instalaţiei electrice 

- Cerinţe tehnico-calitative generale 

- Cadrul legislativ şi normativ al obligaţiilor (sarcinilor) contractuale 

Cap. I. Terminologie adaptată la relaţiile contractuale preconizate dintre părţile implicate

accident – eveniment accidental (de gravitate mare) care survine la exploatarea reţelei/ instalaţiei electrice prin crearea unui nivel crescut de risc de (risc major) cu efecte fizice directe ale energiei electrice asupra persoanelor (inclusiv deces) 

acord de confidenţialitate – document-cadru încheiat între consumator energetic şi prestator prin care cele două părţi contractante îşi asumă obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor clasificate sau considerate din clasa secretului de serviciu 

adecvanţă/ disponibilitate/ fiabilitate – capacitatea reţelei/ instalaţiei electrice de a satisface în permanenţă necesarul de putere şi de energie electrică, luând în considerare întreruperile de furnizare, atât cele datorate reviziilor programate prin planificare operaţională/ mentenanţă preventivă, cât şi avariile cauzate de defectarea elementelor reţelei/ instalaţiei electrice 

avarie/ incident – eveniment incidental (de gravitate redusă) care se manifestă la exploatarea reţelei/ instalaţiei electrice prin stări / situaţii critice/ de perturbaţii sau prin crearea unui nivel redus de risc (risc minor) cu efecte fizice indirecte ale energiei electrice asupra persoanelor (fără afectarea stării fizice/ de sănătate a persoanelor) 

autorităţi competente – instituţii autorizate de stat cu competenţă de reglementare a lucrărilor aferente activităţii de exploatare comercială a energiei electrice 

ciclu de viaţă/ funcţionare – perioadă de timp în care se asigură adecvanţa/ disponibilitatea/ fiabilitatea (pentru ciclul de viaţă) şi în plus securitatea şi conformitatea calitativă (pentru ciclul de funcţionare) a reţelei/ instalaţiei electrice 

consumator energetic – Primăria Sector 2 (PS2) cu toate serviciile subordonate, în calitate de consumator de energie electrică şi de parte contractantă a contractului de prestări servicii de mentenanţă în raport cu prestatorul, respectiv a contractului de furnizare în raport cu furnizorul energetic, în cadrul activităţii de exploatare comercială a energiei electrice la sediile administrative ale PS2 cu toate serviciile subordonate; date de contact: PS2, str. Chiristigiilor nr. 11-13, tel. 021.209.60.00, 021.209.62.82

consum propriu tehnologic/ energetic – integrala pe un interval de timp determinat a diferenţei dintre puterea activă totală la intrarea în şi respectiv la ieşirea din reţeaua/ instalaţia electrică sau dintr-un element/ echipament conectat în cadrul acesteia 

contingenţă – mod de funcţionare cu interblocare de urgenţă prin deconectarea/ scoaterea din funcţiune a unui element/ tronson al reţelei/ instalaţiei electrice, de exemplu linie/ transformator/ autotransformator/ GG, prin activarea automată şi în condiţiile funcţionării corecte a elementelor de comutaţie, de protecţie şi de automatizare conform schemei de funcţionare 

CT – centrala termică cu sistemul de încălzire şi instalaţia electrică aferentă 

dispecer/ dispecerat – persoană/ serviciu care supraveghează funcţionarea reţelei/ instalaţiei electrice 

DSIAE – Direcţia de Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente din cadrul PS2 

durata de intervenţie – perioadă de timp necesar intervenţiei, care include timpul efectiv de întrerupere a consumului energetic din reţeaua/ instalaţia electrică şi care se compune din suma duratelor de pregătire/ notificare+ deplasare/ asistenţă telefonică+ analiză/ diagnosticare+ manevre/ proceduri+ verificare/ testare+ predare/ recepţie 

furnizor energetic – operator al SEN, în calitate de titular al unei licenţe de furnizare şi de parte contractantă în cadrul contractului de furnizare de energie electrică în raport cu consumatorul energetic, care asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorului energetic 

GG – grup generator/ electrogen alcătuit din maşini electrice care asigură furnizarea de energie electrică la sediul consumatorului energetic 

intervenţie – acţiunea de răspuns la solicitarea de remediere a unei avarii sau de restabilire a condiţiilor de consum energetic din reţeaua/ instalaţia electrică prin aplicarea tehnicilor de mentenanţă conform planului operaţional de restaurare a serviciului de sistem şi a regimului nominal care presupune acţiunile de pregătire/ notificare, deplasare/ asistenţă telefonică, analiză/ diagnosticare, manevre/ proceduri, verificare/ testare, predare/ recepţie 

licenţă – totalitatea actelor tehnico-legale emise de autorităţile competente, prin care un agent/ o persoană juridică este autorizat să opereze în cadrul SEN pentru exploatarea comercială a energiei electrice prin intermediul unor reţele electrice şi instalaţii certificate de producere/ transport/ dispecerizare/ distribuţie/ măsurare/ furnizare/ consum energetic 

mentenanţă – ansamblul activităţilor tehnice şi organizatorice stabilite prin planificare operaţională care se execută cu scopul de a menţine adecvanţa/ disponibilitatea/ fiabilitatea reţelei/ instalaţiei electrice prin eliminarea stărilor / situaţiilor critice sau de a restabili serviciul de sistem şi regimul nominal în condiţiile impuse în prealabil prin schema de funcţionare şi care constă în principal din mentenanţă corectivă/ service, mentenanţă preventivă/ revizie cu titlu obligatoriu, şi în plus din mentenanţă predictivă, respectiv mentenanţă proactivă cu titlu opţional de optimizare 

perturbaţii – modificări necontrolate care determină stări/ situaţii critice manifestate prin abateri ale parametrilor de funcţionare ai reţelei/ instalaţiei electrice de la regim nominal 

perturbaţii majore – evenimente care determină abateri extreme/ majore ale parametrilor de funcţionare ai reţelei/ instalaţiei electrice în afara limitelor de stabilitate ale regimului nominal, de exemplu scurtcircuit/ oprire a GG/ unităţii de transformare, etc. 

plan de apărare împotriva perturbaţiilor majore – document conţinând măsuri tehnice şi organizatorice cu rol de a împiedica extinderea avariilor în reţeaua/ instalaţia electrică şi de a limita consecinţele acestora 

plan de restaurare a serviciului de sistem – document conţinând măsurile tehnice şi organizatorice pentru revenirea reţelei/ instalaţiei electrice la regim nominal după avarie 

planificare operaţională – activitate de mentenanţă preventivă constând în planificarea activităţii sau reviziilor în raport cu schema de funcţionare pe diferite orizonturi de timp (lunar, anual etc.) şi în analiza conformităţii, securităţii şi siguranţei în funcţionare a reţelei/ instalaţiei electrice 

prestator – persoana juridică prestatoare de servicii, în calitate de parte contractantă sau de subcontractor al părţii contractante din cadrul contractului de prestare a serviciilor de mentenanţă în cadrul activităţii de exploatare comercială a energiei electrice de către consumator energetic 

regim nominal – stare de funcţionare caracterizată de parametri care respectă anumite valori limită stabilite prin proiectare sau prin acord şi care în general pot fi: tensiuni în benzile admisibile (-15%,... +10%), curenţi sub valorile maxime admisibile de durată prin elementele reţelei/ instalaţiei electrice, frecvenţa: 49,95-50,05 Hz 

reţea/ instalaţie electrică – ansamblul elementelor electrice principale interconectate şi al componentelor auxiliare prin care se asigură fluxul de transport al energiei electrice dinspre nodul de racordare la SEN, adică dinspre nodul principal de furnizare sau de distribuţie a energiei electrice, spre echipamentul/ aparatul electric al consumatorului energetic conectat la acest ansamblu 

SAE – Serviciul de Administrare Echipamente din cadrul PS2 

schema de funcţionare – schema electrică de interconexiuni şi interblocări ale echipamentelor/ aparatelor din reţeaua/ instalaţia electrică, inclusiv ale dispozitivelor de protecţie şi de automatizare de sistem 

securitate – performanţa reţelei/ instalaţiei electrice de a răspunde în cel mai scurt timp conform modului de contingenţă la atingerea unui anumit nivel de risc, de regulă asociat accidentelor 

SEN – sistem energetic naţional alcătuit din reţele electrice şi instalaţii certificate de exploatare comercială a energiei electrice 

serviciu de sistem – serviciu asigurat pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a reţelei/ instalaţiei electrice în condiţiile de funcţionare şi de calitate impuse, precum şi menţinerea nivelului de calitate a energiei electrice şi a consumului energetic conform normelor/ standardelor/ codurilor/ regulamentelor/ reglementărilor/ instrucţiunilor/ prescripţiilor energetice în vigoare, cu aplicarea procedurilor prevăzute de hotărâri/ acte legislative/ contracte/ alte documente oficiale 

siguranţa în funcţionare – performanţa reţelei/ instalaţiei electrice de a-şi menţine marginea de stabilitate în condiţiile de adecvanţă/ disponibilitate/ fiabilitate şi de securitate impuse 

sistem AAR – sistem de anclanşare automată a rezervei/ GG sau a echipamentului auxiliar de generare a energiei electrice 

stabilitate – performanţa reţelei/ instalaţiei electrice de a reveni dintr-o stare / situaţie critică la starea de funcţionare sincronă de regim nominal după apariţia unei perturbaţii/ vârf de consum energetic 

stare/ situaţie critică – regim de funcţionare în care parametrii tehnologici ai reţelei/ instalaţiei electrice nu se încadrează în regimul nominal 

statism – indicator de stabilitate al unui GG egal cu raportul dintre abaterea cvasistaţionară relativă de frecvenţă din reţeaua/ instalaţia electrică şi variaţia relativă de putere a grupului generator ca urmare a acţiunii RAV, acest parametru fiind ajustabil la nivelul blocului regulator al GG 

RAV – regulator automat de viteză, componentă distinctă a blocului de reglare al GG  

vârf de sarcină/ consum energetic – valoare maximă a sarcinii/ consumului energetic înregistrate într-o anumită perioadă de timp 

Cap. II. Scop, misiune, obiective şi părţi principale implicate


Prin acest caiet de sarcini se urmăreşte reglementarea cadrului organizatoric şi procedural de desfăşurare la nivel performant a activităţilor tehnice necesare pentru creşterea eficienţei în exploatarea comercială a energiei electrice la sediile administrative ale consumatorului energetic prin respectarea cadrului legislativ şi normativ propus în Cap. XI şi a tuturor cerinţelor legale şi tehnico-economice de asigurare a adecvanţei/ disponibilităţii/ fiabilităţii, a conformităţii calitative, a securităţii şi a siguranţei în funcţionare a obiectelor tehnice contractuale din cadrul reţelei/ instalaţiei electrice a consumatorului energetic. 


În concordanţă cu bugetul de achiziţii publice alocat pentru anul 2020, acest caiet de sarcini are ca scop elaborarea documentaţiei preliminare de atribuire prin licitaţie publică a obligaţiilor (sarcinilor) contractuale de implementare a propunerii tehnice optime privind prestarea activităţii de mentenanţă la reţeaua electrică deservită de PS2 pentru consumul comercial de energie electrică. În acest scop se prezintă obiectivele tactice şi detaliile tehnice privind condiţiile de externalizare şi de colaborare dintre părţile implicate în vederea îndeplinirii cu succes a misiunii prestatorului şi respectiv a obiectivelor strategice ale consumatorului energetic cu respectarea tuturor cerinţelor impuse de furnizorul energetic şi de autorităţile competente, inclusiv a cadrului legislativ şi normativ propus în Cap. XI pentru sarcinile de prestare a serviciilor din cuprinsul acestui caiet de sarcini. 


În vederea atribuirii prin licitaţie publică a obligaţiilor (sarcinilor) contractuale cuprinse în acest caiet de sarcini părţile principale implicate în executarea obligaţiilor (sarcinilor) contractuale vor fi denumite în mod generic consumator energetic, prestator, furnizor energetic şi autorităţi competente, iar participanţii la licitaţie vor expune propunerile tehnice în acord cu terminologia prezentată mai sus pe care o vor adopta şi eventual o vor revizui, astfel încât  modul de comunicare/ prezentare a soluţiilor tehnice propuse să fie clar şi concis. 


De asemenea propunerile tehnice vor fi prezentate în format tipărit cu font vizibil şi vizat cu numele şi semnăturile participanţilor, precum şi într-un format digital convenţional (doc, pdf, xls), mai ales pentru partea destinată expunerilor publice cu mijloace audio-video. 

Cap. III. Stadiu actual, obiecte tehnice contractuale, amplasamente


Obiectele tehnice contractuale la care se referă caietul de sarcini vor fi următoarele: 

1.
reţea electrică amplasată la Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2 din Str. Chiristigiilor nr. 11-13, compusă din coloane/ tronsoane electrice şi instalaţii electrice amplasate la fiecare nivel al clădirii de la sediul PS2 

a) subsol: instalaţie de distribuţie (tablouri electrice), instalaţie de iluminat şi de prize, instalaţie de iluminat de urgenţă (ieşire şi hidranţi), instalaţie de alarmare/ incendiu, instalaţie de forţă pentru sistemul de climatizare cu 6 aeroterme, instalaţie de alimentare CT cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de alimentare ascensoare hidraulice cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de alimentare ascensor electric cu tablou electric de distribuţie, GG cu tablou electric de distribuţie, instalaţia AAR cu tablou electric de distribuţie, instalaţie de paratrăsnet, instalaţie de pământare 

b) parter: instalaţie de iluminat şi de prize cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de iluminat de urgenţă (ieşire şi hidranţi), instalaţie de alarmare/ incendiu, instalaţie de control acces, aparate de uscare mâini (amplasate în toalete), boilere (amplasate în toalete) 

c) etaj I: instalaţie de iluminat şi de prize cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de iluminat de urgenţă (ieşire şi hidranţi), instalaţie de alarmare/ incendiu, aparate de uscare mâini (amplasate în toalete), boilere (amplasate în toalete) 

d) etaj II: instalaţie de iluminat şi de prize cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de iluminat de urgenţă (ieşire şi hidranţi), instalaţie de alarmare/ incendiu, aparate de uscare mâini (amplasate în toalete), boilere (amplasate în toalete) 

e) etaj III: instalaţie de iluminat şi de prize cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de iluminat de urgenţă (ieşire şi hidranţi), instalaţie de alarmare/ incendiu, aparate de uscare mâini (amplasate în toalete), boilere (amplasate în toalete) 

f) etaj IV: instalaţie de iluminat şi de prize cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de iluminat de urgenţă (ieşire şi hidranţi), instalaţie de alarmare/ incendiu, aparate de uscare mâini (amplasate în toalete), boilere (amplasate în toalete) 

g) terasă: instalaţie de climatizare (model TRANE) cu sistem de forţă şi cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de climatizare (model TRANE) cu sistem de control şi cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de paratrăsnet, instalaţie de distribuţie electrică sisteme de climatizare (model VRVII, VRVIII, DAIKIN-JAPONIA) 

2.
reţea electrică locatia din Şos. Iancului nr. 59, bl. 101A, parter: instalaţie de iluminat şi de prize cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de iluminat de urgenţă (ieşire şi hidranţi) , instalaţie de alarmare/ incendiu, instalaţie de telecomunicaţii (staţie telefonică), instalaţie de climatizare cu aparate de aer condiţionat tip split, instalaţie de impământare  

3.
reţea electrică amplasată la sediul administrativ al Centrului Militar sector 2 din str. Masaryk nr.22: instalaţie de iluminat şi de prize cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de iluminat de urgenţă (ieşire şi hidranţi) , instalaţie de alarmare/ incendiu şi control acces, instalaţie de telecomunicaţii (staţie telefonică) , instalaţie de climatizare cu aparate de aer condiţionat tip split, instalaţie de alimentare CT cu tablouri electrice de distribuţie, instalaţie de înpământare 

În programul de Achiziţii Publice pentru anul 2020  este prevăzută achiziţia de servicii de service pentru instalaţiile electrice de la:

•
Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2 din Str. Chiristigiilor nr. 11-13, 

•
Locatia din Şos. Iancului nr. 59, bl. 101A, parter,

•
Centrul Militar Sector 2 din str. Masaryk nr.22 

Cap. IV. Dispoziţii comune şi generale

a.
Revizia va fi lansată în urma ordinului de începere (conform planificării operaţionale) aferent transmis de către beneficiar (consumatorul energetic) prestatorului. 


Înainte de începerea activităţii de servicii contractate consumatorul energetic şi prestatorul vor încheia un acord de confidenţialitate şi de bune practici la semnarea contractului de prestări servicii în urma licitaţiei publice pentru evitarea unor eventuale conflicte de interese. 


După executarea intervenţiilor prestatorul va comunica consumatorului energetic în termen de maxim 3 zile un raport de activitate (de mentenanţă) care va cuprinde listele de materiale şi de piese de schimb şi eventualele variante alternative posibile, astfel încât  să se poată opta pentru cea mai economică sau mai eficientă variantă în vederea lansării comenzilor de achiziţie. 


În cazul în care se constată necesitatea unor lucrări neprevăzute în caietul de sarcini, neconcordanţele dintre proiectul de execuţie şi situaţia de fapt din teren, nerespectarea prescripţiilor tehnice, lipsa unor detalii sau alte situaţii care împiedică exploatarea reţelei/ instalaţiei electrice sau desfăşurarea activităţii în condiţii de regim nominal, prestatorul îl va notifica în scris pe consumatorul energetic în termen de maxim 3 zile printr-un memoriu justificativ care va include prezentarea pe scurt a problemei incidentale survenite şi a soluţiilor tehnice propuse pentru rezolvarea ei şi la care se va anexa un deviz estimativ cu lucrările de bază. După comunicarea memoriului justificativ consumatorului energetic, acesta va organiza la sediul său o şedinţă operativă la care îl va invita pe prestator pentru analizarea propunerii sau pentru discutarea situaţiei, dar participarea acestuia nu va fi obligatorie decât pentru explicaţii suplimentare absolut necesare, iar în termen de maxim 3 zile va înainta un referat de necesitate cu soluţia adoptată pe care îl va transmite şi prestatorului. 


În cazul survenirii unor stări / situaţii critice de avarii/ incidente, inclusiv situaţii de urgenţă, se impune reducerea duratei de intervenţie în vederea reducerii timpului efectiv de întrerupere a consumului energetic din reţeaua/ instalaţia electrică. În acest scop rezerva de timp pentru pregătire/ notificare+ deplasare/ asistenţă telefonică a prestatorului se va încadra în termenul de 2 ore. În acest scop prestatorul va desemna un post de dispecer prin care va prelua solicitările consumatorului energetic pe cale telefonică sau prin poşta electronică (e-mail), astfel încât de la momentul primirii apelului telefonic sau al mesajului prin poşta electronică (e-mail) prestatorul să poată răspunde prompt în termenul de 2 ore. În plus, prestatorul va colabora cu consumatorul energetic în etapa de analiză/ diagnosticare în vederea reducerii rezervei de timp corespunzătoare acestei etape, iar pentru remedierea completă stări / situaţii critice de avarii/ incidente survenite prestatorul va stabili de comun acord cu consumatorul energetic un termen limită pe care îl va respecta, iar cazurile de nerespectare a termenelor prevăzute în cazul survenirii de stări / situaţii critice de avarii/ incidente vor fi sancţionate prin penalizarea prestatorului în condiţii care vor fi stabiliteprin contract.. 


Pentru a urmări printr-o evidenţă clară şi corectă activitatea prestatorului, consumatorul energetic va întocmi un registru de mentenanţă în care va consemna intervenţiile prestatorului şi toate evenimentele survenite (accidente, avarii/ incidente), precum şi un dosar/ arhivă de mentenanţă care va cuprinde toate documentele aferente activităţii de mentenanţă sau reţelei/ instalaţiei electrice în ansamblu. Piesele de schimb sau materialele care vor fi înlocuite în cadrul intervenţiilor vor fi decontate pe bază de documente financiare separate, specifice fiecărei activităţi de reparaţie. 


Pentru intervenţii personalul prestatorului va purta echipament propriu de protecţie, se va legitima (pentru a putea fi identificat prin nume şi funcţie) şi va dispune de propriul set de scule şi de aparate de măsură şi control, informându-l pe consumatorul energetic despre lipsurile cu care se confruntă în executarea obligaţiilor (sarcinilor) contractuale. 


Cu ocazia intervenţiilor prestatorul va asigura respectarea cadrului legislativ şi normativ al obligaţiilor (sarcinilor) contractuale, respectiv a cerinţelor tehnice şi calitative, a normelor de protecţie a sănătăţii şi a mediului, de protecţie împotriva zgomotului, de siguranţă la foc, de siguranţă în exploatare, respectiv a prevederilor legale în vigoare


Locurile care prezintă riscuri de accidente (de incendiu/ explozie) vor fi marcate cu indicatoare de avertizare a pericolului conform prevederilor HG 971/2006 actualizata. În vederea intervenţiei în stări / situaţii critice de avarii/ incidente, inclusiv în situaţii de urgenţă, prestatorul şi consumatorul energetic vor organiza împreună echipe de intervenţie cu atribuţii concrete şi vor stabili măsuri de alertare a serviciilor publice de urgenţă. 


Consumatorul energetic va permite accesul la componentele reţelei/ instalaţiei electrice, inclusiv la tablourile electrice, numai personalului autorizat, desemnat de comun acord cu prestatorul, astfel încât să se poată actualiza în mod corect graficul ciclului de viaţă/ funcţionare al componentelor (mai ales ale GG şi ale tablourilor electrice) şi să se poată evita orice confuzie în cazul stărilor/ situaţiilor critice survenite la exploatarea reţelei/ instalaţiei electrice, care ar putea conduce la avarii/ incidente sau chiar la accidente. De aceea consumatorul energetic va înregistra intervenţiile în registrul de mentenanţă care va fi păstrat în cadrul SAE. 

 b. Ofertanţii vor prezenta, în copie, următoarele certificări valabile pe perioada  contractului: 

1.
Atestat de tip A pentru încercări de echipamente şi instalaţii electroenergetice;

2.
Atestat de tip B pentru proiectarea şi executarea de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane la tensiune nominala de 0,4 kV;

3.
Atestat de tip C2A pentru executare linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiune nominala între 0,4 kV – 20 kV şi posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel mult 20 kV;

4.
Autorizaţie laborator de grad II;

5.
Autorizaţie Şef laborator de analize şi încercări în construcţii;

6.
Certificat de atestare: Responsabil tehnic cu execuţia;

7.
Certificare pentru managementul calităţii SR EN ISO 9001:2015 

8.
Certificare pentru managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale SR OHSAS 18001:2008;

9.
Certificare pentru managementul mediului SR EN ISO 14001:2015

10.
Documente care vor atesta existenţa unui laborator PRAM mobil. 

Cap. V. Obligaţiile (sarcinile) şi obiectivele tactice ale părţilor contractante

        Propunerea tehnică va cuprinde:



REVIZIA GENERALĂ 

1. Măsurarea prizelor de pământ: 

- se va face pentru prizele de pământ existente, pentru fiecare cutie cu eclisă de legătură (rezistenţa de dispersie a prizelor de pământ trebuie să fie mai mică de 4 ohmi, în caz contrar se vor monta electrozi de împământare suplimentari până ce valoarea măsurată se va încadra în valoarea prescrisă); 

- se va verifica şi asigura legarea la prizele de pământ a instalaţiei interioare de protecţie, a tabloului general de distribuţie şi a tuturor tablourilor electrice precum şi a consumatorilor racordaţi direct din tabloul general de distribuţie. 

2. Verificarea continuităţii la principalii consumatori (tablourile electrice şi consumatorii mari): 

- se va verifica centura de împământare la toate tablourile electrice din incintă şi la toţi consumatorii mari (neconformităţile se vor rezolva prin transportarea de platbandă     Ol-Zn 25x4 sau conductor flexibil prevăzut la ambele capete cu papuci presaţi şi cositoriţi la consumatorii constataţi ca neracordaţi la centura interioară de împământare).

•
3. Verificarea coloanelor de distribuţie (de la tabloul general de distribuţie la cele 28 tablouri existente în incinta Sediului Administrativ al Primăriei Sectorului 2, , Centrului Militar Sector 2, Locatia Iancului nr. 59,  bl. 101A, 

- se vor verifica şi coloanele pentru ceilalţi consumatori racordaţi din tabloul general de distribuţie; 

- se va verifica continuitatea electrică şi rezistentele de izolaţie pentru fiecare coloană in parte (pentru circuitele în care este folosit cel de-al III-lea, respectiv al IV-lea conductor pentru împământare, verificările şi racordările acestora se vor face de către electricienii de execuţie, fiind necesară emiterea de buletine de verificare pentru aceasta) .

4.Verificarea tabloului general de distribuţie, va conduce şi la verificarea întrerupătorului general al acestuia (implică întreruperea tensiunii): 

 -  pentru efectuarea lucrării este necesar un întrerupător de rezervă care să fie verificat    anterior montării lui în locul celui existent);

 - verificarea întrerupătorului general existent presupune deconectarea acestuia, montarea şi reglarea acestuia la standul de probă şi apoi remontarea lui.

5. Inlocuire de consumabile GG - TD şi TD şi remedierea, la solicitare, a defecțiunilor accidentale apărute.


a. Necesar minim de consumabile aferente reviziei (la cerere fara costuri suplimentare):

-
Ulei 16 1

-
Filtre ulei+motorină

-
Antigel (completare)


b. Operaţiuni necesare şi suficiente pentru revizie:

Revizie preliminară a GG :

- verificare generală incintă şi echipamente, inspecţie aspect exterior,  identificare posibile anomalii de funcţionare

- verificare stare comutatoare, funcţionare semnalizări şi alarme prezente; 

- verificare temperatură, funcţionare instalaţie menţinere microclimat, termostate, nivele reglaj; 

- verificare baterie demaraj(înlocuire în cazul funcționării sub parametrii): tensiune, densitate, nivel electrolit, borne (uzura, curăţire, strângere, ungere, înlocuire în cazul prezentării neconforme); 

- pornire generator şi funcţionare în sarcină minim 30 minute cu identificare anomalii de funcționare(zgomote, scurgeri, etc.) 

- curăţire generală componente 

Revizie motor GG 

- verificare/ înlocuire ulei motor; 

- înlocuire filtru ulei motor; 

- verificare etanşeitate circuit lubrifiere; 

- verificare etanşeitate circuit răcire, furtunuri, coliere, completare lichid răcire;

 - verificare pompă apă, ventilator, uzura curele; 

- verificare/ înlocuire curea ventilator; 

- verificare strângere piuliţe şi șuruburi;

- verificare etanşeitate traseu evacuare gaze arse, stare coliere compensator elastic; 

- verificare sistem preîncălzire; 

- verificare sistem auxiliar demaraj;

- verificare demaror, pini semnal pornire, starter; 

- verificare stare furtunuri motorină şi coliere; 

- verificare/ înlocuire filtru motorină; 

- verificare stare conducte circuit injecţie şi traseu retur; 

- curăţire, lubrifiere, verificare cursă electromagnet-pompă injecţie;

- verificare indicator colmatare filtru aer; 

- curăţire(purjare) filtru aer;

- verificare joc axial şi radial alternator de încărcare baterie şi gresare fulie tensionare curele; 

- verificare sistem cuplare motor-generator sincron; 

- verificare stare izolaţie cablaj; 

- curăţire generală componente

- verificare încălzire anormală, nivel vibraţii, joc axial/ radial rotor;

- verificare nivel antigel, măsurare punct îngheţ cu asigurarea unei temperaturi măsurate de minim -350C, completare;  

- inspecție strângere borne de forță şi pământare;  

- inspecţie regulator electronic şi stare suporţi elastici; 

- identificare şi eliminare zgomote anormale în funcţionare; 

- verificare etanşeitate circuit lubrifiere; 

- verificare etanşeitate circuit răcire, furtunuri, coliere, completare lichid răcire;

 - verificare pompă apă, ventilator, uzura curele; 

- verificare/ înlocuire curea ventilator; 

- verificare strângere piuliţe şi șuruburi;

- verificare etanşeitate traseu evacuare gaze arse, stare coliere compensator elastic; 

- verificare sistem preîncălzire; 

- verificare sistem auxiliar demaraj;

- verificare demaror, pini semnal pornire, starter; 

- verificare stare furtunuri motorină şi coliere; 

- verificare/ înlocuire filtru motorină; 

- verificare stare conducte circuit injecţie şi traseu retur; 

- curăţire, lubrifiere, verificare cursă electromagnet-pompă injecţie;

- verificare indicator colmatare filtru aer; 

- curăţire(purjare) filtru aer;

- verificare joc axial şi radial alternator de încărcare baterie şi gresare fulie tensionare curele; 

- verificare sistem cuplare motor-generator sincron; 

- verificare stare izolaţie cablaj; 

- curăţire generală componente

- măsurare frecvenţă de lucru 

- identificare scurgeri lubrifiant 

- curăţire generală componente 

-verificare temperatură, funcţionare instalaţie menţinere microclimat, termostate, nivele reglaj; 

- verificare baterie demaraj(înlocuire în cazul funcționării sub parametrii): tensiune, densitate, nivel electrolit, borne (uzura, curăţire, strângere, ungere, înlocuire în cazul prezentării neconforme); 

- pornire generator şi funcţionare în sarcină minim 30 minute cu identificare anomalii de funcționare(zgomote, scurgeri, etc.) 

Revizie rezervor motorină GG 

- verificare/eliminare scurgeri din rezervor; 

- tararea rezervorului de motorină. 

Revizie sistem de comandă şi control 

- verificare protecţii (alarmă temperatură, presiune, nivel ulei), alarmă motorină, 

- verificare parametri: frecvenţă, tensiune, etc. 

- măsurare tensiuni ieşire încărcător baterie în regim floating şi în regim de încărcare 

- identificare zgomote anormale în funcţionare 

- verificare încălzire anormală 

- verificare setări: temporizare la pornire, la preluare sarcină şi la revenire, timp răcire, nr. tentative demaraj 

- verificare transmitere alarme la distanţă (uşă deschisă, generator în funcţiune, generator  în avarie, nivel redus motorină, etc.) 

- verificare afişaj, LED-uri semnalizare, buton oprire urgenţă, alarmă sonoră 

- măsurare tensiune, curent furnizate de GG în sarcină şi asigurare concordanţă cu valorile acestora afişate pe panoul de control 

Revizie instalaţie AAR conectată la GG 

- verificare încălzire anormală 

- verificare sistem de comutare reţea-GG 

- verificare funcţionare relee auxiliare 

- verificare stare cablaj electric 

- verificare siguranţe fuzibile/ portfuzibile şi tablou electric de distribuţie 

- verificare funcţionare lămpi de stare (dacă există) 

Nota: Pentru toate măsurătorile şi verificările efectuate se vor întocmi şi preda 

beneficiarului (consumatorului energetic) buletinele de verificări şi măsurători respective (PRAM)!!!

Tot in revizia generală a instalaţiei electrice se vor presta urmatoarele :

1.
Identificare lămpi fluorescente (tuburile) cu pâlpâiri în funcţionare (se vor consemna in raportul tehnic al reviziei) 

2.
Revizie conexiuni cabluri electrice la tablouri, cutii de joncţiune, doze de ramificaţie, corpuri de iluminat, aparatură locală de comutaţie:

- se va verifica starea conexiunilor, strângerile la şuruburi, capetele conductoarelor/cablurilor identificate ca neconforme şi se vor reface.

3.
Se va verifica starea şi funcţionare aparaturii de comutaţie, a prizelor, a intrerupatoarelor, iar cele neconforme se vor înlocui (neconformităţile se vor rezolva prin înlocuire cu aparate noi si se vor consemna in raportul tehnic al reviziei)).

4.
Se va verifica buna funcţionare  a circuitelor electrice de iluminat si prize şi pentru alţi consumatori, precum şi starea cablurilor din circuit .

A. Revizie sistem de comandă şi control 

- verificare protecţii (alarmă temperatură, presiune, nivel ulei), alarmă motorină, 

- verificare parametri: frecvenţă, tensiune, etc. 

- măsurare tensiuni ieşire încărcător baterie în regim floating şi în regim de încărcare 

- identificare zgomote anormale în funcţionare 

- verificare încălzire anormală 

- verificare setări: temporizare la pornire, la preluare sarcină şi la revenire, timp răcire, nr. tentative demaraj 

- verificare activare test automat (săptămânal) 

-verificare transmitere alarme la distanţă (uşă deschisă, generator în funcţiune, generator  în avarie, nivel redus motorină, etc.) 

- verificare afişaj, LED-uri semnalizare, buton oprire urgenţă, alarmă sonoră 

- măsurare tensiune, curent furnizate de GG în sarcină şi asigurare concordanţă cu valorile acestora afişate pe panoul de control 

B. Cerinţe de revizie şi calibrare GG: 

 
La GG prestatorul va asigura pentru regulatorul automat al vitezei o valoare reglabilă a statismului între 2%÷12%, astfel încât  zona de insensibilitate a întregului sistem de reglaj să fie mai mică decât ±10 mHz, iar valoarea de consemn a frecvenţei să fie ajustabilă între 47,5 şi 52 Hz. 


Prestatorul va asigura ca GG să încarce/ descarce în mai puţin de 30 secunde rezerva de reglaj primar la o abatere cvasistaţionară a frecvenţei de ±200 mHz şi să o menţină timp de cel puţin 15 minute. 


În conformitate cu Planul de apărare împotriva perturbaţiilor majore prestatorul va asigura realizarea şi menţinerea în funcţiune a instalaţiilor care să execute deconectarea automată a consumatorului energetic pe criteriul scăderii frecvenţei/ tensiunii/ alt parametru impus de furnizorul energetic. 

Prestatorul va asigura testarea capacităţii de pornire rapidă la punerea în funcţiune a GG (dacă există această caracteristică) şi va asigura conectarea circuitelor de serviciu permanent (considerate de importanţă maximă). 

Cap. VI.

În anul 2020 se va efectua o revizie generala, precum şi un număr nelimitat de intervenţii în regim de urgenţă care se vor taxa din valoarea contractului. Timpul de intervenţie în caz de urgenţă va fi de 2 ore de la solicitarea beneficiarului (consumatorului energetic) telefonic sau prin e-mail. De asemenea, limita garanţiei pieselor înlocuite va fi cea dată de către producător, iar garanţia lucrării executate va fi dată de către prestator şi nu va fi mai mică de 1 an calendaristic. 
Cap. VII. 

Se va întocmi o anexă cu lista pieselor de schimb, cu preţuri în lei, fără TVA şi cu manopera inclusă în valoarea componentelor electrice ofertate. Acolo unde este cazul se vor specifica limitele garanţiilor pentru piesele de schimb repere obligatorii în prezentul caiet de sarcini. 

În vederea asigurării stocului de piese de schimb şi a înregistrării acestora în documentele de mentenanţă prestatorul va analiza şi va identifica împreună cu consumatorul energetic componentele de bază din cadrul reţelei/ instalaţiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice ale acestora, precum şi cauzele sau gradul lor de neconformitate în cazul componentelor neconforme. În urma analizei se va întocmi lista cu piesele de schimb după modelul din Anexa 1 a acestui caiet de sarcini care se va actualiza periodic în vederea elaborării în continuare a documentelor de achiziţie a pieselor de schimb cu modele identice sau compatibile (în cazul în care piesele cu modele identice nu pot fi procurate la timp). 
Cap. VIII. 

Este obligatoriu ofertarea de către prestator a următoarelor servicii, cu preţuri în lei, fără TVA ( inclusiv manoperă ):

•
Servicii de înlocuire si montaj tablou electric - în lei / prestaţie

•
Servicii de înlocuire si montaj coloană de distribuţie verticală sau orizontală

•
Servicii înlocuire si montaj întrerupător general – în lei / prestaţie,

•
Servicii de mutare locaţie şi racordare GG – în lei / prestaţie.

Cap. IX. 


Prestatorul, în costul contractului, va asigura servicii de mentenanţă preventivă şi va asigura materialele pentru înlocuirea celor uzate pentru grupul electrogen de la Sediul Administrativ al Sectorului 2

a. Principalele intervenţii constau din:

1.
O revizie generala in cadrul careia se se vor înlocui consumabilele.

2.
Înlocuire piese conform reperelor din anexa listă cu piese de schimb.

3.
Verificarea instalaţiei electrice interioare de la Sediul Administrativ din str. Chiristigiilor nr. 11-13, deservită de GG.

Pentru toate măsurătorile şi verificările efectuate se vor întocmi şi preda achizitorului buletinele de verificări şi măsurători respective efectuate cu un laborator PRAM, laborator atestat ANRE şi ISC dotat cu aparatură de defectoscopie, care să includă trusă de verificare prize şi continuităţi cu atestare ISC.
b.
Cerinţe de verificare şi de recepţie a lucrărilor 

1.Verificări pe parcursul executării lucrărilor: 

– fixarea pe suport a tuburilor de protecţie, a podurilor de cabluri, a cablurilor şi a aparatelor electrice 

– marcarea şi continuitatea circuitelor 

2.Verificări la terminarea lucrărilor (se vor executa folosind aparate de măsură şi control certificate sau aparţinând unui laborator autorizat care va elibera buletine de măsurare): 

– nivel de iluminare 

– rezistenţa de izolaţie a conductorilor între faze şi a fazelor faţă de pământ 

– rezistenţa de dispersie a prizei de pământ 

– funcţionarea manuală şi automată a echipamentelor conectate la reţeaua/ instalaţia electrică 
3.Documente pentru recepţia preliminară: 

– dosar tehnic al instalaţiei cu viza furnizorului energetic, conţinând avizele şi proiectul de execuţie 

– proces-verbal de control tehnic efectuat de delegatul pentru controlul tehnic al furnizorului energetic 

– buletine de verificare PRAM pentru reţeaua/ instalaţia electrică 

– buletine de verificare a prizei de pământ cu menţiunea admis (de maxim 6 luni) 

– procese-verbale de lucrări ascunse (dacă este cazul) 

– buletinele de verificare metrologică 

– avize model BRML pentru echipamente de contorizare 

– certificate de calitate pentru aparate/ echipamente 

– agrement tehnic MLPTL pentru materiale şi echipamente din import (dacă este cazul) 

– plan de apărare împotriva perturbaţiilor majore 

– plan de restaurare serviciu de sistem 

– alte documente conform reglementărilor în vigoare 

4.După terminarea lucrărilor şi înainte de punerea în funcţiune prestatorul va executa verificarea/ testarea instalaţiei electrice prin următoarele verificări/ probe: 

– verificare calitate aparatură 

– verificare fixare aparate/ echipamente 

– verificare marcare conductori/ cabluri/ terminale 

– testare cabluri conform reguli CEI 

– verificare continuitate conexiuni 

– măsurare rezistenţă izolaţie motoare electrice cu megohmmetru 

– verificare sistem înpământare 

– verificare ordine faze şi rotaţie motoare 

– asistenţă pe durata verificării dispozitivelor/ echipamentelor principale 

– verificare protecţii (siguranţe fuzibile+ întrerupătoare automate+ relee electromagnetice/ termice) 

– participare la verificarea aparatelor de măsură (dacă este cazul) 

– verificare circuite de control (dacă este cazul) 

– verificare sisteme de urgenţă (dacă este cazul)

Cap. X. Cerinţe tehnico-calitative generale


Conform Normativ C56-02/ 25.11.2003, Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente aprobat prin HG 273/1994 (publicat în M.O. nr. 193/ 28-7-1994) modificat şi completat prin HG 940/19iul2014, HG 51/ 1996, la montarea oricărui echipament electric, precum şi la pozarea cablurilor, conductoarelor şi a barelor electrice în interiorul clădirilor, al canalelor, al tunelelor, al puţurilor sau al podurilor prestatorul va asigura folosirea în măsura posibilităţilor a tipurilor sau a modelelor disponibile cu întârziere la propagarea flăcării şi a elementelor de protecţie, de izolare, de susţinere sau de fixare din materiale incombustibile sau greu combustibile, ţinând cont de proiectul de execuţie, iar în cazul absenţei acestuia, de destinaţia construcţiei şi de condiţiile ambientale de funcţionare sau de montare. Încadrarea acestora în categoriile respective se va stabili ţinând cont de prescripţiile tehnice specifice în vigoare, pe baza caracteristicilor tehnice însoţite de certificatele de calitate şi de garanţie furnizate de producători autorizaţi, pe care prestatorul le va preda consumatorului energetic pentru arhivare, iar pentru asigurarea calităţii şi compatibilităţii elementelor componente ale reţelei/ instalaţiei electrice implementate prestatorul va menţine legătura pe cât posibil cu aceeaşi producători, asigurând respectarea instrucţiunilor producătorilor şi a prevederilor ISO 9001, STAS 5055 referitoare la livrarea, depozitarea sau manipularea materialelor sau produselor. 


Conform prevederilor Normativ P 118, ale Normativ NTE 007/08/00, la căile de trecere a cablurilor prin pereţii spaţiului de amplasament al centralei termice sau al GG prestatorul va asigura etanşarea golurilor din jurul căilor de trecere cu umpluturi din materiale cu texturi rezistente la foc şi va evita pozarea conductelor, cablurilor, tuburilor sau amplasarea echipamentelor electrice pe trasee comune cu acelea ale conductelor altor instalaţii conform Normativ I 7/ 2011, Normativ NTE 007/08/00, sau pe elemente de construcţie din materiale combustibile conform prevederilor Normativ I 7/ 2011. Conform Normativ I 7/ 2011 prestatorul va putea asigura traversarea elementelor de construcţie combustibile sau incombustibile cu elemente ale instalaţiei electrice. 


Pentru prevenirea incendiilor prin cabluri electrice prestatorul va lua măsurile prevăzute în Normativ I 7/ 2011, Normativ NTE 007/08/00, iar între dozele de conexiuni prestatorul va asigura pozarea cu o pantă de 0,5-1 %. La pozarea cablurilor în aer prestatorul va lua măsurile prevăzute în STAS 11388-87, Normativ I 7/ 2011 şi va respecta distanţele prescrise în Normativ NTE 007/08/00, iar la pozarea cablurilor în exteriorul clădirilor se interzice montarea conductelor izolate în tuburi instalate în pământ. Totuşi la pozarea îngropată în sol prestatorul va asigura pozarea la o adâncime de minim 0,7 m în pământ, respectiv de minim 0,5 m sub trotuar, şi marcarea pe traseu la fiecare 10 m. 


Pentru conexiunile dintre conductoare izolate, pentru îmbinări sau derivaţii prestatorul va asigura elemente şi accesorii speciale în acest scop (doze, cutii de legătura, etc.), executând legăturile dintre conductoare de cupru prin răsucire şi matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule corespunzătoare, iar legăturile executate prin răsucire şi matisare le va cositori. 


Pentru conectarea conductoarelor la aparate, echipamente, maşini, elemente metalice  prestatorul va executa strângere mecanică cu şuruburi la secţiuni S < 10 mm2 şi prin intermediul papucilor sau clemelor speciale la secţiuni S ≥ 10 mm2. 


Conform Normativ NTE 007/08/00, Normativ I 7/ 2011, prestatorul va asigura pozarea cablurilor, conductoarelor şi a barelor electrice grupat, în funcţie de tensiunea de lucru şi de distanţele minime faţă de cabluri, evitând folosirea celor fabricate anterior cu mai mult de 1 an de la data comenzii/ livrării sau folosirea în general de elemente deteriorate sau improvizate, fără certificate de calitate sau de garanţie. 


Conform Normativ NTE 007/08/00, nivelul de izolaţie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale cablului U0n şi Un şi de valorile rigidităţii dielectrice, astfel încât pentru toate instalaţiile electrice de joasă tensiune ale consumatorului energetic prestatorul va asigura folosirea de cabluri cu tensiuni nominale U0n ≤ 0,6 kV şi Un = 1 kV. 


Conform SR 831/2002 prestatorul va ţine cont de rigiditatea dielectrică a cablurilor cu valorile indicate în standarde şi în normativele producătorului în funcţie de tensiunea maximă Umax a reţelei electrice care caracterizează nivelul de izolaţie la supratensiuni şi care pentru reţeaua electrică a consumatorului energetic se va considera Umax = 1,2 kV. 


Conform SR 832/2008 prestatorul va verifica rigiditatea dielectrică şi compatibilitatea electromagnetică a cablurilor de comandă/ control supuse influenţei cablurilor de alimentare sau altor circuite alăturate datorită supratensiunilor induse prin cuplaj. 


Conform Normativ I 7/ 2011, pentru toate dispozitivele şi echipamentele din cadrul reţelei electrice a consumatorului energetic prestatorul va asigura gradul de protecţie IP şi temperatura de lucru corespunzătoare condiţiilor ambientale, iar pentru elementele de susţinere a corpurilor de iluminat va asigura rezistenţa mecanică corespunzătoare valorii de 5x faţă de greutatea nominala a corpurilor, dar nu mai mică de 10 Kg-f. Pentru jgheaburile pentru cabluri prestatorul va asigura rezistenţa mecanică corespunzătoare susţinerii cablurilor cu o greutate temporară de 125 kg. 


Pentru instalaţiile de iluminat şi de prize prestatorul va asigura pozarea conductorilor de cupru FY în tuburi de protecţie din PCV-U sau în pat de cabluri, respectiv pozarea aparentă a cablului CYY. Pentru instalaţiile de forţă prestatorul va asigura pozarea cu cablu tip CYY sau CYAbY şi o lungime minimă de rezervă, conform proiectului de execuţie. 


Pentru toate elementele de interconexiuni prin conductori sau cabluri electrice prestatorul va asigura marcarea cu etichete albe sau galbene cu text negru şi coduri vizibile corespunzătoare proiectului de execuţie, astfel încât să fie posibilă identificarea rapidă a circuitelor electrice, a nodurilor sau a ochiurilor din cadrul reţelei electrice a consumatorului energetic, şi va asigura încadrarea stabilită în proiectul de execuţie a consumatorului energetic din punct de vedere al nivelului de siguranţă în continuitatea alimentării cu energie electrică. Prestatorul va putea utiliza codul culorilor pentru identificarea cablurilor, conductoarelor şi a barelor electrice astfel: roşu/ galben/ albastru închis pentru faze, utilizându-se în mod constant aceeaşi culoare pentru fiecare fază, verde-galben pentru protecţie/ împământare, alb/ cenuşiu pentru nul de lucru, albastru deschis pentru neutru sau conductori mediani. Pentru terminalele cablurilor prestatorul va asigura marcarea cu culoare/ număr/ literă pentru terminale de putere şi număr/ literă/ ambele pentru terminale de control. 


Pentru instalaţiile de forţă cu prize de curent de 10/16 A prestatorul va asigura modelele cu contact de protecţie şi eventual prevăzute cu obturatoare, iar pentru circuitul lor de alimentare va asigura securitatea prin întrerupător automat instalat local şi, în măsura posibilităţilor, prin dispozitive de protecţie diferenţiale de înaltă sensibilitate, adică cu IΔn ≤ 30 mA, mai ales în zonele cu umiditate ridicată. 


Pentru întreruptoarele instalaţiilor de iluminat şi pentru prizele de curent de 220 V sau de 24 V ale instalaţiilor de conectare cu prize prestatorul va asigura un ciclu de funcţionare minim de 10000 de acţionări, iar pentru elementele componente ale celor mai importante dispozitive şi echipamente ale reţelei electrice a consumatorului energetic, cum ar fi GG sau centrala termică, consumatorul energetic va păstra o evidenţă statistică a ciclului de funcţionare într-un registru de mentenanţă. 


Conform Normativ I 7/ 2011 prestatorul va măsura cu ajutorul megaohmetrului şi va asigura rezistenţa de izolaţie maximă dintre circuite şi masa aparatelor de 0,1 Ω pentru conductoarele de protecţie a aparatelor, respectiv de 4 Ω pentru conductoarele instalaţiei de pământare a tablourilor electrice, iar ca măsură suplimentară prestatorul va putea asigura protecţia prin legare la nul. Conform STAS 4102, pentru instalaţia de pământare din clădiri prestatorul va asigura confecţionarea centurii interioare comune de pământare din bandă de oţel zincat, a electrozilor prizelor de pământ artificiale din ţeava de oţel zincat cu diametru de 21/2" pentru electrozi verticali, respectiv bară de oţel zincat de 40x4 pentru electrozi orizontali cu lungimea de 3 m, a conductoarelor principale, de ramificaţie, de coborâre şi de legare la prizele de pământ din bandă de oţel zincat cu secţiunile minime indicate .


Conform STAS 4102 pentru instalaţia de pământare a GG supus la vibraţii prestatorul va asigura conductoare flexibile, iar pentru instalaţia de paratrăsnet a clădirilor prestatorul va respecta Normativ I 7/ 2011. 


Pentru toate structurile metalice ale elementelor de susţinere sau de protecţie din instalaţiile electrice ale consumatorului energetic şi pentru alte accesorii de montaj din oţel prestatorul va asigura vopsirea pentru protecţie anticorozivă, conectarea la centura de pământare şi evitarea acumulării apei, respectiv evacuarea apei de condens. 


Pentru utilizarea echipamentelor electrice fixe şi mobile prestatorul va asigura respectarea prevederilor, iar pentru clasa de protecţie contra electrocutării respectarea prescripţiilor în vigoare, în funcţie de sistemul de protecţie împotriva electrocutării. 


În tablourile electrice prestatorul va asigura calibrarea precisă a dispozitivelor de protecţie, cum ar fi siguranţele automate, iar pentru cablurile de conexiune prestatorul va asigura o rezervă minimă de lungime de 20 cm cu fixarea lor fermă în presetupe, astfel încât acestea să nu poată fi smulse din clemele de şir în cazul unor incidente neprevăzute. 


În zonele cu risc de accidente prestatorul va asigura afişarea de semne de avertizare sau indicatoare, respectiv montarea de bariere, iar pentru echipamente va asigura marcarea vizibilă cu plăcuţe indicatoare de caracteristici tehnice şi cu alte mijloace de indicare şi de informare din partea producătorului acestora. 


În locuri de muncă sau zone periculoase, cum ar fi în spaţiul de lucru al GG sau al tabloului electric general, prestatorul va asigura o măsură suplimentară de protecţie pe lângă legarea la conductorul de nul de protecţie. 


Conform Normativ C56-02/ 25.11.2003, Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente aprobat prin HG 273/1994 (publicat în M.O. nr. 193/ 28-7-1994) modificat şi completat prin HG 940/19iul2014, HG 51/ 1996, la montarea oricărui echipament electric, precum şi la pozarea cablurilor, conductoarelor şi a barelor electrice în interiorul clădirilor, al canalelor, al tunelelor, al puţurilor sau al podurilor prestatorul va asigura folosirea în măsura posibilităţilor a tipurilor sau a modelelor disponibile cu întârziere la propagarea flăcării şi a elementelor de protecţie, de izolare, de susţinere sau de fixare

Cap. XI. Cadrul legislativ şi normativ, cu actualizarile si completarilor ulterioare, al              obligaţiilor (sarcinilor) contractuale


În exercitarea sarcinilor (atribuţiilor) de servicii asumate prestatorul va respecta şi va aplica prevederile cuprinse în următorul cadrul legislativ şi normativ, colaborând cu consumatorul energetic pentru implementarea tuturor măsurilor organizatorice care se impun în vederea respectării acestora cu stricteţe la sediile administrative ale consumatorului energetic:

 - Legea 10 /1995 privind calitatea în construcţii, cu modificări şi completări ulterioare 

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată 

- Legea L319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

- Legea 449/ 2003 a protecţiei consumatorului, republicată 

- OG nr. 114/2000 pentru modificarea OG nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi aprobată de Legea nr. 212/1997 

- Ordin ministru nr. 163 din 28 februarie 2007 privind norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, cu completările ulterioare

- Dispoziţii generale DG PSI -003 privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - Ghid practic GP 052-2000 pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. 

- Manual ME 005-2000 pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor 

- Normativ din 2008 de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autorurisme 

- Norme generale de prevenire şi de stingere a incendiilor nr. 381/1994 şi 1219/NC/1994 emise de M.I. şi de M.L.P.A.T. 

- Normativ NP 068-02 privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare 

- Normativ I 7 -2011 = Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pîna la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. 

- Normativ I 18/1-2001 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie 

- Normativ I 18/2-2002 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei din clădiri 

- Normativ C56-02/ 25.11.2003= Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

- Normativ NTI-TEL-R-002-2007-00 de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice; încercări, verificări şi măsurători executate la cabluri 

- Normativ P 118-2015 de siguranţă la foc a construcţiilor 

- NP 068-02 privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţelor de siguranţă în exploatare 

- SR EN 54-4+AC-2000/A2-2007 = Echipament de alimentare electrică 

- SR 12294-93 = Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie 

- SR EN 60332-1-1-2005/A1-2016 = Încercarea la foc a cablurilor 

- SR HD 60364-1-2009 = Instalaţii electrice ale clădirilor. Domeniu de aplicare, obiect, principii fundamentale 

- SR HD 60364-4-42-2011/A1-2015/C91-2016 = Instalaţii electrice ale clădirilor. Protecţia pentru asigurarea securităţii 

- SR HD 60364-5-2014  = Instalaţii electrice ale clădirilor. Alegerea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor electrice 

- SR HD 60364-5-2016 = Instalaţii electrice ale clădirilor. Reguli pentru instalaţii şi amplasamente speciale 

- SR HD 60364-4-444-2011 = Instalaţii electrice în construcţii. Protecţia la supratensiuni 

- SR HD 60364-6-2007 = Instalaţii electrice în construcţii 

- SR EN 60529-1995/A1-2003 şi SR EN 60529-1995/A2-2015 = Grade normale de protecţie asigurate prin carcase 

- SR CEI 60536-199.5 = Clasificarea echipamentelor electrice şi electronice din punct de vedere al protecţiei împotriva şocurilor electrice 

- SR EN 60598-2-22-2004/A2-2008 = Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat de siguranţă. Condiţii tehnice speciale 

- SR EN 60947-1-2008/A1-2011 = Aparataj de joasă tensiune. Partea 1. Reguli generale 

- SR EN 60947-2-2007/A1-2010 = Aparataj de joasă tensiune. Partea 2. Întrerupătoare automate 

- SR EN 60990-2003 = Metode de măsurare a curentului de contact şi a curentului din conductorul de protecţie 

- SR EN 61008-1-2013 = Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar 

- SR EN ISO 9001: 2015 = Sisteme de management al calităţii – Cerinţe 

- SR EN ISO 9000 : 2015 = Sisteme de management al calităţii – Principii fundamentale şi vocabular 

- SR EN ISO 9004 : 2010 = Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii 

- SR EN ISO 19011: 2011 = Ghid pentru auditarea sistemelor de management 

- SR 234-2008 = Branşamente electrice. Prescripţii generale de proiectare şi execuţie civilă 

- STAS 552 = Doze de aparat şi ramificaţie 

- SR 832-2008 = Influenţe ale instalaţiilor electrice de înaltă tensiune asupra liniilor de telecomunicaţii 

- STAS 2612-87 = Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admisibile 

- STAS 3184/3-85 = Prize, fişe, cuple 

- STAS 4102-85 = Piese pt. inst.de legare la pamant de protectie

- STAS 6093-82 = Reglete telefonice terminale şi de conexiuni. Condiţii generale 

- SR 6646-97 = Iluminatul artificial. Condiţii generale pentru iluminatul în construcţii şi în clădiri civile şi industriale 

- STAS 6865-89 = Conducte din Cu sau Al izolaţie din PCV 

- STAS 8313-92 = Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Iluminatul în clădiri şi în spaţiile exterioare. Metoda de măsurare a iluminării şi de determinare a iluminării medii

Valoarea pentru această revizie este de 100% din valoarea contractului si are urmatoarea pondere estimativa: 

•
Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2 din Str. Chiristigiilor nr. 11-13, 80%

•
Locatia din Şos. Iancului nr. 59, bl. 101A, parter, 5%

•
Centrul Militar Sector 2 din str. Masaryk nr.22  15%

NOTA:         

Contractul se va derula pe o perioada de 6 luni si va cuprinde o revizie generala.

Ofertanții vor da o cotație de preț pentru fiecare locație.                      

Ordinul de începere va fi dat separat pentru fiecare locație in parte.      Primăria Sectorului 2 își rezerva dreptul de a nu plăti lucrările pentru care nu au fost date ordine de începere.

Director Executiv

Valentin Ifrim

                                                          Șef serviciu

                                                           Mihai Antonescu

                                                                                                        Întocmit

                                                                                                        Florian Neacsu
ANEXA 1 

lista pieselor de schimb (a se actualiza şi completa) 

Doză derivaţie ST 92x92x45 

Cablu CYYF 3x1,5 

Cablu CYYF 3x2,5 

Cablu CYYF 3x4 

Cablu CYYF 4x1,5 

Cablu CYYF 4x2,5 

Cablu CYYF 4x4 

Cablu CYYF 4x6 

Cablu CYYF 4x10 

Cablu CYYF 4x16 

Cablu CYYF 5x4 

Cablu CYYF 5x6 

Cablu CYYF 5x10 

Cablu CYYF 5x16 

Cablu CYYF 5x25 

Cablu CYYF 5x35 

Cablu flexibil MYYM 3x2,5 

Prelungitor 3m cu întrerupător  

Prelungitor 5m cu întrerupător  

Manşon JT 

Corp iluminat FIRA 2x58 W 

Corp iluminat FIA 2x58 W 

Corp iluminat FIA 1x18 W montat în scafă 

Corp iluminat FIA 1x36 W montat în scafă 

Corp iluminat FIRI 4x18 W montat în rigips 

Corp iluminat FIDI PT 4x18 W 

Corp iluminat FIPAD PT 1x18 W 

Corp iluminat FIPAD PT 1x18 W 

Corp iluminat FIPAD PT 2x36 W 

Corp iluminat FIPAD PT 2x36 W 

Corp iluminat FIPAD PT 1x18 W 

Corp iluminat EVG QTI DALI DIM 4x18 W 

Aplică simplă PT 75 W 

Plafonieră PT 1x75 W 

Proiector cu 2 module LED CETUS 75 W 

Proiector cu 4 module LED CASTOR 250 W 

Proiector cu LED FORNAX 36 W 

Spot 50W 

Becuri economice 11W 230V 

Becuri economice 60W 230V 

Tub fluorescent 36W tip 340 cu lumină caldă (galbenă) 

Dulie (Fasung) E27 

Senzor lumină DIM PICO mini 

Starter 36W 230 V 

Priză modulară ST cu CP dublă 16A 

Priză modulară trifazată PT 16 A 

Priză multiplă LEGRAND cu 6 LP cu CP 

Întreruptor 1P 16 A, 25A, 40A, 63A, 160A, 250A 

Întreruptor 3P 250A, 400A, 630A 

Disjunctor (Întrerupător automat) 2P 10 A sau Disjunctor (Întrerupător automat) 2P 16A 

Disjunctor (Întrerupător automat) 2P 20A/ 25A/ 32A/ 40A 

Disjunctor (Întrerupător automat) 3P 10 A sau Disjunctor (Întrerupător automat) 3P 16A 

Disjunctor (Întrerupător automat) 3P 20A/ 25A/ 32A 

Disjunctor (Întrerupător automat) 3P 40A, 3P+N 40A 

Disjunctor (Întrerupător automat) 3P 50A, 3P+N 50A 

Disjunctor (Întrerupător automat) 3P 63A, 3P+N 63A 

Disjunctor (Întrerupător automat) 3P 80A, 3P+N 80A 

Disjunctor (Întrerupător automat) 3P 100A, 3P+N 100A 

Disjunctor (Întrerupător automat) 3P 125A, 3P+N 125A 

Disjunctor (Întrerupător automat) diferenţial 30mA, P+N 10A sau Disjunctor (Întrerupător automat) diferenţial 30mA, P+N 16A 

Disjunctor (Întrerupător automat) diferenţial 30mA, P+N 20A 

Disjunctor (Întrerupător automat) diferenţial 30mA, P+N 25A 

Disjunctor (Întrerupător automat) diferenţial 30mA, P+N 32A 

Disjunctor (Întrerupător automat) diferenţial 30mA, P+N 40A 

Disjunctor (Întrerupător automat) diferenţial 30mA, 4P 25A 

Disjunctor (Întrerupător automat) diferenţial 30mA, 4P 40A 

Disjunctor (Întrerupător automat) diferenţial 30mA, 4P 63A 

Cofret aparent 

Ulei pentru GG 

Filtre ulei+motorină pentru GG 

Antigel pentru GG 

Curele de transmisie pentru GG 

Modul încărcare acumulator pentru GG 

Indicatori luminoşi pentru GG 

Bujii incandescente pentru GG 

Capac protecţie modul pt. GG 

Borne acumulator pentru GG 

Furtune pentru GG 

                                                                  SECŢIUNEA III
FORMULARE

             Secţiunea III conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.

Formularul 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul 4 - Declaraţie pe propria răspundere privind lista principalelor contracte de 

                        servicii similare realizate de operatorul economic în  ultimii 3 ani

Formularul 4.1 – Fişa de servicii similare

Formularul 8 - Formularul de ofertă 

Formularul 9 – Centralizatorul de preţuri       

Formularul 13 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei

FORMULARUL 1

OFERTANTUL (denumirea / numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                 [se inserează data]  

organizată de…[se inserează numele autorităţii contractante]….. declar pe proprie răspundere că nu am comis nici una dintre urmatoarele infractiuni:

    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
…………...

                                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

                                                                                                     Ofertant,

                                                                                                (semnătura autorizată)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                      [se inserează data]  

organizată de............................................………………… declar pe proprie răspundere că:

                              [se inserează numele autorităţii contractante]

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                      [se inserează data]  

organizată de............................................………………… declar pe proprie răspundere că:

                              [se inserează numele autorităţii contractante]

Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

                                DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

                            PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

              Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..........................................................                              



          


                   (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................................................................................... 

                                     (denumirea si adresa autoritaţii contractante)    

 cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ….....…………………………

                                                              (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)















Operator economic,





                            














        ………… ……………….

                                                                       

  (semnătura    autorizată )







                                                           LISTA  

                                contractelor  similare  în ultimii 3 ani 

	Contract nr.

(maxim 6)


	Titlul contractului


	

	Numele

prestatorului


	Ţara


	Valoarea

finală totală  a

contractului

(RON)


	Proporţia

derulată de

ofertant (%)


	Calitatea

ofertantului


	Numele /

denumirea

clientului


	Originea

finanţării


	Date

(început /

sfârşit)


	Numele

partenerilor,

dacă este cazul

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

(semnatura autorizată)

FORMULARUL 4.1

CANDIDATUL/OFERTANTUL

  _____________________

     (denumirea/numele)

                                           EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numărul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

 |_| contractant asociat

 |_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in

exprimata

moneda in care
              in echivalent

s-a încheiat

euro

contractul

a) iniţială (la data semnării contractului):
 _________            
___________


b) finală (la data finalizării contractului):

_________            
___________

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: ___________________________.

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi susţine experienţa similara:

_______________________________.

Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

                                                          (semnatura autorizată)

 *) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULARUL 8
OFERTANTUL
      

(denumirea / numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre Sectorul 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11-13   
   1. Examinând documentaţia de achizitie, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului  )ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus

menţionata, sa prestam serviciile de întreţinere şi reparaţii echipament de distribuţie electrică  pentru suma TOTALA  de ________________________________ lei,                                           

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
..lei.                                                                                                 
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem serviciile de la SEMNAREA CONTRACTULUI.                  

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile.                                                  şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

     5. Precizam ca:

⃞depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

⃞    nu depunem oferta alternativa.
          (se bifeaza opţiunea corespunzatoare)

     6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

     7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

                     



   (semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele operator economic)

FORMULARUL 9

OFERTANT

............................................

    (denumire/nume)
CENTRALIZATORUL FINANCIAR 

	Nr.

crt.
	Denumire servicii
	Tarif rev tehnică generală ,
fără TVA 

 - lei -
	Tarif total, fără TVA 

 - lei -

	1.
	Servicii de întreţinere și reparații Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2 din:

Str. Chiristigiilor nr. 11-13
	
	

	2.
	Servicii de întreţinere și reparații la Biroul de Evidență Persoane din Sos. Iancului nr. 59, Bl. 101A,parter. 
	
	

	3.
	Servicii de întreţinere și reparații Centrul Militar Sector 2
	
	

	TOTAL servicii de întreţinere și reparații
	
	


NOTĂ:  Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile.
Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

                     



   (semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele operator economic)
                                                               SECŢIUNEA IV

                                                    CONTRACT  DE  SERVICII

                                              Nr. ______________/___________

1. Preambul

în temeiul legii 98/2016 privind Achizitiile Publice, între
SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Telefon/Fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, Cod Fiscal 4204038, Număr Cont: R037TREZ7025006XXXXX000197, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Primar Toader Mugur Mihai, în calitate de Autoritate Contractanta, denumita in continuare Autoritate, pe de o parte, Şi

S.C………………, cu sediul în ……………, Str. …………. nr. …………, Etaj ………….., …………, Telefon: …………….., Fax: …………., Cod Unic de înregistrare …………….., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul …………………, Cont Trezorerie ………………….., deschis la ………………………………….., reprezentată prin ………………, în calitate de Contractant,denumit in continuare Contractant pe de altă parte.

2. DEFINIŢII

2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract- reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

b. Autoritate si Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care contractantul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care        

      nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi  

     prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

    imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; . zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1- în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului  
4.1 - Contractantul se obligă să presteze servicii de întreţinere şi reparaţii a echipamentului de distribuţie electrică, inclusiv intervenţii accidentale în caz de urgenţă, în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini şi a ofertei tehnice, anexe la contract.

4.2  - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

5. Preţul contractului

5.1- Preţul total al contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, este de …………. lei,  din care ……………… lei, reprezintă valoarea  TVA.

5.2 – Preţul a fost calculat după cum urmează :

     1. pentru Sediul administrativ Sector2 =    …………..lei ( preţ revizia tehnică )  +  ( valoarea TVA ) = ………………… lei

                                                                +
     2. pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanei şi Stare Civilă=    …………..lei  ( preţ revizia tehnică ) +  ( valoarea TVA ) = ………………… lei
                                                                   +

     3. pentru Centrul Militar Sector 2 =    …………..lei ( preţ revizia tehnică    +  ( valoarea TVA ) = ………………… lei
5.3 - Preţul total al contractului este ferm, în lei şi nu se modifică pe toata perioada de derulare a contractului.

6.DURATA CONTRACTULUI

Pe o durata de 6 luni de la data semnarii de către ambele părţi, dar nu mai tîrziu de  31.12.2020.    

7..EXECUTAREA CONTRACTULUI 

– Executarea contractului începe la data semnării lui de către ambele părţi .
8.DOCUMENTELE CONTRACTULUI

1. Contractul cuprinde prezentele condiţii contractuale, precum şi următoarele documente , care fac parte integrantă din contract:

    a)   Caiet de sarcini

     b)   Oferta tehnică şi financiară

     c)   Lista piese de schimb

     d)   Dovada depunerii Garanţiei de bună execuţie, conform art. 8 din prezentul contract.

9. Garanţia de bună execuţie a contractului

8.1 - (1) Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv suma de                    lei, pe toată perioada derulării contractului, până la intrarea în efectivitate a contractului, în 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi.                    

8.2 -  Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritateul are obligaţia de a notifica acest lucru contractantul, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   

8.3 – Autoritatea se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

10. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUTORITATII

9.1- Autoritatea se obligă să recepţioneze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

9.2- Autoritatea se obligă să plătească preţul serviciilor către contractant în termenul de 30 zile calendaristice de la întocmirea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, primirea şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante. Factura va fi emisă pe baza acceptului reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Contractante, a Rapoartelor intermediare / Raportul final, întocmite de contractant şi aprobate de către reprezentaţii nominalizaţi ai autoritateului.

9.3- Factura se va emite numai după încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

 9.4 Procesul verbal de recepţie se va semna de către reprezentanţii autorităţii, desemnaţi din cadrul direcţiei de specialitate, respectiv domnul Mihai Antonescu şi domnul Florian Neacşu.

9.5- Autoritatea va notifica contractantul, în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la recepţionare, cu privire la decizia sa asupra rapoartelor şi/sau documentelor elaborate şi înaintate de către contractant, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acestora sau solicitării de amendamente şi/sau completări. în cazul în care autoritateul nu răspunde în termen de 5 de zile de la primirea documentelor/rapoartelor respective, contractantul are dreptul de a solicita, în scris, aprobarea acestora. Dacă autoritateul nu răspunde în termen de 10 de zile de la primirea acestei solicitări, acestea vor fi considerate ca acceptate/aprobate de către autoritate cu data expirării termenului de 10 de zile.
10. OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI

10.1 Contractantul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau performantele solicitate prin specificaţiile tehnice şi/sau prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract. Contractantul este pe deplin responsabil pentru
execuţia serviciilor în conformitate cu cerinţele specificaţiilor tehnice şi în termenele convenite. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează contractantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, autoritateului. In afara cazului în care autoritateul acceptă, în scris şi expres, revizuirea acestora, pe baza justificărilor furnizate de contractant, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritateului de a pretinde contractantului majorări de întârziere, 

10.2. Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data stabilită. 

10.3.Contractantul are obligaţia de a asigura funcţionalitatea Infochioşcurilor, in conformitate cu cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

10.4 Contractantul va asigura mentenanţa periodică a aplicaţiei în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

10.5 Contractantul va asigura suport tehnic, oferit telefonic, , de luni până vineri între orele 08.00-17.00. în cazul problemelor tehnice, intervenţia trebuie să se facă în cel mai scurt timp posibil de la raportarea problemei.

10.6 Contractantul va desemna o persoană care va asigura gestionarea contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

10.7 Contractantul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor. Contractantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci autoritateul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea serviciilor neefectuate .

11.2 - În cazul în care autoritateul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul parţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Autoritatea îşi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract,   printr-o notificare scrisă adresată contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

11.5 - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul , în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului său.
12. Ajustarea preţului contractului

12.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de autoritate contractantului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

12.2 - Preţul contractului este ferm în lei şi nu se actualizează.

13. Amendamente 

13.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului .

14. Subcontractanţi

14.1  - (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să indice Autorității numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
    
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorității orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.

    
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

    
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

    
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit Autorității certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

14.2. – Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu autoritateul.

14.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului subsecvent toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contractul subsecvent.

14.4. - (1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate de modul în care se îndeplineşte contractul subsecvent.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contractul subsecvent.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

14.5 - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, executate în beneficiul Contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

    (2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, Contractant şi Subcontractant sau de Autoritatea contractantă şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

    (3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2). În acest sens părțile vor încheia un act adițional atunci când se introduc noi subcontractanţi.

    (4) Autoritatea v-a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică, sau în acte adiționale la acest contract.

    (5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

    (6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică.

14.6. - Contractantull poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contractul subsecvent. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată autoritateului.”

           (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

           (3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

14.4 - Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată autoritateului.
15. Cesiunea 

15.1- În condiţiile prezentului contract, contractantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale.

15.2 – Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent prestării serviciilor, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al autoritateului, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea produselor livrate, în condiţiile prevăzute de lege. 

15.3 – Suma care face obiectul cesionării se achită de către autoritate în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, autoritateul având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa  părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul concesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.

16. Forţa majora

16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.

16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
16.4 - Partea contractanta care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

16.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 5 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Soluţionarea litigiilor

17.1 - Autoritateul şi  contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, autoritateul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

19. Comunicări

19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

19.2 – Comunicările între părţi  se pot face şi  prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

20. Legea aplicabilă contractului

20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

          Autoritate,                                                                                                         Contractant,

        SECTORUL   2                                                                              

 al MUN. BUCUREŞTI            


[image: image1]