
[image: image1.jpg]ROMANIA

Municipiul Bucuresti iﬁ
Primaria Sector 2

Www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82





CAIET DE SARCINI

- pentru achiziționarea unui echipament de climatizare ce va înlocui unitatea exterioară defectă, tip VRV II,  marca DAIKIN ( VRV II – SD 13.1) din sediul administrativ al Primăriei Sectorului 2  -

1. DATE GENERALE
1.1. Autoritatea contractantă:

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI

Adresa:Str. Chiristigiilor nr. 11-13
Tel: +4 021.209.60.00
Fax: +4 021.209.62.82
Adresă Web: http:// www. ps2. ro
1.2. CERINŢE GENERALE
Achiziția, instalarea şi punerea în funcţiune a unui echipament de climatizare nou care va înlocui unitatea exterioară defectă tip VRV II( SD 13.1), marca DAIKIN, model RSXYQ10. Această unitate exterioară este dispusă pe acoperişul clădirii sediului administrativ al Primăriei Sectorului 2 din Str. Chiristigiilor nr. 11-13 şi comandă 10 unități interioare, tip casetă, marca DAIKIN, astfel:
 -  5 buc. model FXFQ32M; 

 -  4 buc. model FXFQ25M;

 -  1 buc. model FXFQ50M.
Unităţile interioare deservite de către această unitate exterioară sunt dispuse astfel: 9 buc. la etajul 3 şi o unitate la etajul 4.

Noul echipament va fi instalat pe postamentul celui vechi şi va fi cu capacitate calculată pentru asigurarea funcţionării unităţilor interioare susmenţionate, fără modificarea traseelor frigorifice actuale.
Dezafectarea respectiv dezmembrarea vechiului echipament, coborârea asestuia de pe acoperişul clădirii şi dispunerea în locaţia indicată de beneficiar, tratarea agentului frigorific, a uleiului şi a altor componente ale acestuia ce vor fi înlocuite cu ocazia instalării noului echipament, trebuie să se conformeze legislaţiei aplicabile şi cade în sarcina prestatorului.

Prevederile cuprinse în caietul de sarcini fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.


Cerinţele precizate în caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale şi obligatorii. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caiet. 

Toate componentele şi funcţiile ofertate vor fi descrise/ detaliate astfel încât să poată fi evaluate caracteristicilor acestora. Oferta care conține caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi respinsă.


Propunerea tehnică va fi însoţită de o descriere tehnică a produsului ofertat, a producătorului acestora, precum şi a suportului tehnic ce însoţeşte oferta, obligatoriu în limba română.

Instalarea şi punerea în funcţiune vor fi supervizate de un specialist al producătorului şi va cuprinde, la nevoie, modernizarea rețelei electrice: verificare, înlocuirea contactelor depreciate, montarea de siguranțe electrice pentru protecţia adecvată a unităţii noi, etc..


Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice un tabel care să descrie specificaţiile tehnice ale produsului ofertat comparativ cu specificaţiile tehnice solicitate prin Caietul de Sarcini.

Produsul care nu respectă specificţiile tehnice, considerate ca minimale, ale prezentului Caiet de sarcini vor fi respinse ca neconforme.


În vederea întocmirii unei oferte corespunzătoare cerinţelor Caietului de sarcini(dezafectarea echipamentelor existente, etc.), înainte de expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, este obligatorie vizitarea amplasamentului.

Programul de lucru al Primariei Sectorului 2 este urmatorul:
· de luni până joi între orele 08:30-16:00;

· vineri între orele 08:30-13:30.


Reprezentantul operatorului economic va putea vizita amplasamentul în baza unei împuterniciri eliberate în acest sens de către operatorul economic potenţial ofertant.

2. CERINŢE TEHNICE

  Caracteristicile sistemului de climatizare:
· menținerea în funcțiune a sistemului de climatizare 24/7;

· agent frigorific ecologic; 
· fixarea unității externe pe terasa clădirii (păstrarea traseelor de alimentare cu energie electrică, frigorifice pe amplasamentul existent);
· putere de minim 12 CP(33Kw);

· asigurarea unei puteri de răcire/încălzire calculate pentru funcţionarea optimă a echipamentelor asigurate (10 unităţi interioare:

 -  5 buc. model FXFQ32M; 

   -  4 buc. model FXFQ25M;

   -  1 buc. model FXFQ50M.).
· design compact al unităţii exterioare care să permită ridicarea pe acoperişul clădirii;
· sistem unificat de conducte REFNET Daikin în vederea optimizării fluxului de agent frigorific;

· consum redus de energie;
· cutie de conexiuni de dimensiuni reduse pentru o trecere mai lină a aerului prin schimbătorul de căldură;

· PCB răcit cu agent frigorific;
· temperatură variabilă a agentului frigorific;

· încărcare automată cu agent frigorific;
· posibilitatea verificării cantităţii de agent frigorific;
· motor DC al ventilatorului;

· schimbător de căldură e-Pass;

· funcţia i-demand;

· filtru pentru prevenirea pătrunderii prafului în schimbătorul de căldură;
· schimbător de căldură cu 4 suprafețe;
· compresor DC inverter cu undă sinusoidală fără perii şi cu reductanţă;

· să îndeplinească toate cerinţele legale relevante (de ex., regulamentul privind gazele fluorurate) privind gazele fluorurate cu efect de seră ;
· design modern care să se integreze ergonomic în spațiul pus la dispoziţie;

· obligatoriu tehnologie inverter;

· zgomot în regim de funcționare, maxim 65 dB;

· funcționarea unității exterioare cu cea/cele interioare la o diferență de nivel de aproximativ 20 m (între etajul 3 al clădirii și terasa clădirii);

· eventuale repoziţionări a traseelor de circulare-recirculare freon se va realiza pe tronsonul cel mai scurt(economic) posibil, în condiţiile executării unor intervenţii minim invazive;
· afişajul unităţii exterioare să permită setări rapide la faţa locului şi citirea uşoară a erorilor, împreună cu indicarea parametrilor de service pentru verificarea funcţiilor de bază;

· unitatea exterioară adaptabilă temperaturii de evaporare/condensare în punctul optim;
· capacitate controlată prin variaţia turaţiei compresorului cu inverter şi de variaţia dintre temperatura de evaporare (Te) şi cea de condensare (Tc) a agentului frigorific în vederea atingerii celui mai ridicat nivel al eficienţei sezoniere;

· controlul temperaturii variabile a agentului frigorific pentru economie de energie în condiţii de sarcină parţială;
· posibilitatea diagnosticării preliminare funcție de codurile de avarie predefinite;

· alimentare electrică 380 V;

Produsul oferit trebuie să fie nou, nefolosit, lipsit de defecte şi să se livreze însoţit de: 
      
- manuale de utilizare în limba română;

                  - certificate de calitate;

                  - certificate de garanţie individuală. 

Potrivit normelor europene, produsele livrate trebuie să fie marcate cu eticheta CE sau CS.

Dimensiunea conductei pentru conectarea directă pe unitatea BP trebuie să se bazeze pe capacitatea totală a unităților interioare conectate.


Instalarea echipamentului de climatizare va fi efectuată prin intervenţii minim invazive. 


Sursele de alimentare trebuiesc protejate cu dispozitivele de siguranţă necesare, respectiv cu un întrerupătoare principal, pe o siguranţă cu ardere lentă pentru fiecare fază şi un protector faţă de scurgerea la pământ potrivit legislaţiei aplicabile.


Unitatea exterioară va fi instalată orizontal pe o bază suficient de solidă pentru a preveni vibraţiile şi zgomotul.


Racordarea tubulaturii de agent frigorific implică: 

· poziționarea și racordarea tubulaturii agentului frigorific la unitatea exterioară;

· protejarea unității exterioare împotriva contaminării;

· verificarea modului de racordare a tubulaturii agentului frigorific la unitățile interioare (potrivit manualului de instalare al unității interioare);

· racordarea ansamblului de tubulatură cu racord multiplu;

· racordarea ansamblului de ramificare pentru agentul frigorific;

· reţinerea liniilor directoare pentru:

·  lipitură;

·  utilizarea ventilelor de închidere;

·  îndepărtarea conductelor strangulate.
Proba de etanşeitate şi uscarea cu vid, controlul tubulaturii de agent frigorific implică:
· controlul scăpărilor în tubulatura agentului frigorific;

· efectuarea uscării cu vid pentru îndepărtarea totală a umidității, aerului sau azotului din tubulatura agentului frigorific. Dacă există posibilitatea prezenţei umezelii în tubulatura agentului frigorific (de exemplu, în tubulatură a pătruns apă de ploaie), se va efectua întâi procedura de uscare cu vid până ce toată umezeala este îndepărtată. Trebuie controlată tubulatura agentului frigorific instalată local. Prin urmare, se va avea în vedere ca toate ventilele de închidere ale unității exterioare să fie bine închise înainte de a efectua proba de etanşeitate sau uscarea cu vid. Proba de etanşeitate şi uscarea cu vid trebuie efectuate înainte de a lega sursa de alimentare la unitate, funcţie de schema tehnologică descrisă în manualele de utilizare. Proba de etanşeitate trebuie să satisfacă specificaţiile EN 378-2. 
Dezafectarea respectiv dezmembrarea unităţii defecte, traseelor frigorifice, de condens și tratarea agentului frigorific, a uleiului şi a altor componente trebuie să se conformeze legislaţiei aplicabile şi cade în sarcina prestatorului.

Ofertantul va include în ofertă toate cheltuielile ce presupun:

· transportul de orice natură în executarea contractului;

· dezafectarea, respectiv dezmembrarea sistemului de climatizare de înlocuit, inclusiv tratarea agentului frigorific, a uleiului şi a altor componente, care trebuie să se conformeze legislației aplicabile;
· dispunerea componentelor sistemelor dezafectate în locația indicată de beneficiar, de principiu în subsolul clădirii;

· instalare la sediul beneficiarului, a echipamentului de climatizare(inclusiv trasee frigorifice, condens, electrice, etc.);

· manoperele aferente, taxele şi orice alte cheltuieli legate de instalarea, configurarea echipamentelor, mutarea unor echipamente(coborârea de pe terasa clădirii, etc.) ;
· aducerea la starea inițială a interioarelor/exterioarelor deteriorate pe timpul instalării echipamentelor;
· finisări şi mascări ale traseelor frigorifice (jachetare trasee exterioare), condens, electrice, după caz;

· aducerea amplasamentului asupra căruia s-a intervenit la starea inițială; 

· punerea echipamentului instalat în funcțiune;
· instruirea a cel puțin 2 persoane privind exploatarea echipamentelor instalate;

· asistența tehnică pe timpul garanției, constând în reparații pentru remedierea defecțiunilor;

· alte cheltuieli neprevăzute pentru îndeplinirea cerințelor.

3. CONDITII PRIVIND LIVRAREA, GARANTIA, RECEPŢIA SI PLATA FACTURILOR

3.1. CONDIŢII GENERALE

Prestatorul are obligația să asigure livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea echipamentului în locația de instalare şi dezafectarea echipamentelor defecte, pe cheltuiala exclusivă a acestuia, inclusiv cheltuielile cu realizarea traseului frigorific. Achizitorul nu va deconta alte cheltuieli suplimentare, pe care ofertantul nu le-a luat în calcul înainte de depunerea ofertelor.


Livrarea se va face în regim de urgență având în vedere necesitatea asigurării climatului optim de lucru pentru personalul instituției. 

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi, iar perioada de garanție va începe să curgă de la data semnării procesului verbal de recepţie.


Termenul de garanție a produselor şi a lucrărilor de instalare a acestora va fi de minim 36 luni de la data recepţiei finale.


Pe timpul garanției produsului furnizorul va asigura consumabilele necesare, stipulând acest lucru în propunerea tehnică. În cazul apariției unei defecțiuni, dacă aceasta nu s-a produs din vina beneficiarului, în timpul garanției, furnizorul va remedia toate defecțiunile apărute într-un termen de maxim 3 ore de la primirea unei notificări telefonice/scrise din partea achizitorului. Dacă defectul nu poate fi remediat oportun, având în vedere importanța asigurării mediului ambiant pentru menținerea purității, temperaturii și umidității relative a aerului în spaţiile/încăperile în care îşi desfășoară activitatea personalul instituției, prestatorul va asigura echipamente de climatizare portabile în termen de 10 zile de la notificare. Furnizorul este obligat să înlocuiască produsul cu unul nou, cu aceleași caracteristici ca cele din ofertă sau cu caracteristici superioare, pe cheltuiala sa. 

De asemenea, în perioada de garanție a produselor, ofertantul va asigura şi servicii de mentenanță pentru echipamentul de climatizare furnizat, de comun acord, urmare unei notificări prealabile din partea achizitorului, servicii care vor cuprinde obligatoriu şi cel puțin suita următoarelor operațiuni menționate mai jos:

· Controlul şi curățarea filtrelor;
· Controlul şi curățarea traseelor de condens;

· Curățarea aparatului verificându-se:

· existenta eventualelor oxidări;

· starea de curățenie a vaporizatorului şi igienizarea acestuia dacă este cazul;
· dacă bateria este înfundată cu diverse resturi şi impurități;

· starea de curățenie a componentelor unității externe;

· Diagnosticarea stării de funcționare a unităților interne şi externe prin verificarea compresorului,
· starea traseului frigorific, parametrilor agentului frigorific, starea racordurilor.


3.2 TERMENE DE LIVRARE A PRODUSELOR
Data limită de livrare a produselor: max. 30 zile de la semnarea contractului de achiziție. 
Timp de punere în funcțiune: max. 15 zile de la livrarea echipamentelor.

Toate componentele, funcțiile şi serviciile ofertate vor fi descrise şi vor fi furnizate detaliile necesare pentru evaluarea caracteristicilor acestora.

Produsul se livrează/instalează iar cel înlocuit va fi dezafectat în totalitate cu mijloacele furnizorului.

Livrarea în avans sau prelungirea termenului de livrare se face numai cu acordul beneficiarului. Prelungirea termenului de livrare se va solicita, în scris, cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului de livrare.



Produsul livrat va fi însoțit de:

· Certificatul de origine. 
· Țara de origine a produselor trebuie să fie aceeași cu cea care a eliberat Certificatul de Calitate ISO.

· Certificatul de garanție (garanția nu va fi mai mică de 36 luni).

· Certificatul de calitate.

Activitățile/operațiunile privind livrarea, dezafectarea sistemului vechi de climatizare, instalarea celui nou, reparații arhitecturale, recepția şi verificarea produsului se va efectua în timpul programului de lucru al autorității contractante, de principiu: 

· de luni până joi între orele 08:30-16:00;
· vineri între orele 08:30-13:30.
          3.3 RECEPŢIA PRODUSULUI 
Recepția produsului ce face obiectul contractului de achiziție se va efectua în termen de 30 zile lucrătoare de la data recepţiei cantitative şi va consta în:

· verificarea dezafectării/ dezmembrării sistemului de climatizare înlocuit, inclusiv coborârea acestora de pe clădire, tratarea agentului frigorific, a uleiului şi a altor componente, care trebuie să se conformeze legislației aplicabile;

· identificarea componentelor sistemului dezafectat, după coborârea de pe clădire, în locația indicată de beneficiar;

· verificarea modului de instalare şi funcționare, a echipamentului de climatizare(inclusiv trasee frigorifice, condens, electrice, etc.);
· finisări şi mascări ale traseelor frigorifice(jachetare trasee exterioare), condens, electrice;

· aducerea amplasamentului asupra căruia s-a intervenit la starea inițială; 

· punerea echipamentului instalat în funcțiune şi verificarea funcționării la parametrii nominali indicați de furnizorul produselor,

· instruirea personalului privind exploatarea echipamentului instalat.

Recepția cantitativă şi calitativă se va efectua de către o comisie de recepţie constituită din reprezentanți ai beneficiarului, în prezența reprezentantului prestatorului şi se va finaliza prin semnarea unui proces verbal de recepţie cantitativă, respectiv a unui proces verbal de recepţie calitativă. Orice defecțiune ce va apărea, ulterior recepțiilor, după instalarea şi punerea în funcțiune a echipamentului, va fi remediată de către prestator în cadrul condițiilor de garanție. Nu se admit neconcordanțe, în minus, între marfa livrată şi specificațiile tehnice ale echipamentului, caietului de sarcini şi ale contractului de achiziție. Existența unor asemenea neconcordanțe atrage după sine rezilierea contractului şi pierderea garanției de bună execuție de către vânzător. 

Constatarea de deficiențe în funcționarea echipamentului atrage după sine înlocuirea acestuia de către prestator în termen de maxim 10 zile de la constatare, iar în cazul incapabilității îndeplinirii acestei obligații, se va proceda la rezilierea contractului cu pierderea garanției bancare de bună execuție a contractului. Prestatorul va livra odată cu echipamentele, cartea tehnică, instrucțiunile de utilizare în limba română şi va răspunde de respectarea normelor tehnice de protecție a muncii şi de stingere a incendiilor pentru personalul pe care îl deleagă să realizeze testele tehnice la sediul administrativ. De asemenea, va asigura pregătirea a cel puțin două persoane din partea achizitorului privind modul de exploatare şi întreținere al echipamentelor.
Executantul răspunde de respectarea normelor de tehnica securităţii muncii şi P.S.I. la locul de munca, specifice activităţii desfăşurate fără a periclita viaţa sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale. 

Obligaţiile executantului privind montarea/punerea în funcțiune a echipamentului: 

- să asigure forța de muncă, materialele şi echipamentele specifice realizării operațiunilor de înlocuire a echipamentului; 

-  să întocmească şi transmită beneficiarului un tabel cu personalul de execuție, care va cuprinde toate datele de identificare;

- executantul are obligația de a asigura pe parcursul dezafectării şi instalării echipamentelor perimetrul clădirii, pentru prevenirea producerii unor accidente nedorite, în caz contrar, acesta va fi direct răspunzător și va suporta toate consecinţele.
3.4 CERINŢE GENERALE PRIVIND CONDIŢIILE DE GARANŢIE

Garanția pentru toate produsele ofertate trebuie să fie de minim 36 luni. 

Activitatea de service în garanție nu implică nici un cost din partea beneficiarului şi va fi efectuată la sediu acestuia. De asemenea, beneficiarul se obligă să faciliteze accesul  prestatorului pe timpul întreținerilor periodice a produsului livrat, potrivit condițiilor asumate în cadrul perioadei de garanție. 

Fiecare echipament va fi însoțit de un certificat de garanție în limba română.

Produsul va fi livrat cu documentația însoțitoare. Orice componentă lipsă sau stricată, constatată la recepția cantitativă, respectiv calitativă, va fi înlocuită de furnizor pe propria cheltuială în condițiile de garanție. Furnizorul are dreptul să livreze produse alternative cu aceleași performanțe sau mai bune, în nici un caz mai slabe, numai cu acordul prealabil al beneficiarului. 
Perioada de garanție începe la data semnării Procesului Verbal de Recepţie finală. Prestatorul va asigura, pe cheltuiala sa, în perioada de garanție, asistența tehnică constând în reparații pentru remedierea defecțiunilor. Intervenția se va face în maximum 24 ore de la sesizare, iar depanarea se va realiza în maxim 48 de ore de la sesizare. În cazul în care aceste termene sunt depășite, furnizorul va pune la dispoziția cumpărătorului un echipament cel puțin similar ca performanțe cu cel înlocuit, urmând ca perioada de garanție să se prelungească cu timpul în care produsul a stat în service. 
În perioada garanției costul pentru toate piesele de schimb şi intervențiile autorizate este suportat de furnizor. În cazul în care din momentul semnalării unei defecțiuni aceasta nu este remediată în termen de 60 de zile calendaristice, prestatorul va înlocui în totalitate echipamentul defect cu altul nou cu păstrarea, eventual creșterea, în nici un caz diminuarea caracteristicilor tehnice ale bunului original şi cu o nouă perioadă de garanție egală ca întindere în timp cu cea inițială - care va începe din momentul recepţiei calitative a echipamentului. 
Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a sesizat defecțiunea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcționare. 
Prelungirea termenului de garanție se va înscrie în certificatul de garanție de către unitatea service specificată de ofertant, sau de către reprezentanți ai acestuia. Aceste termene se vor considera începând de la anunțarea explicită şi corectă din punct de vedere tehnic a defectului, cu excepția zilelor nelucrătoare, pentru care termenul se va decala corespunzător. 
Se vor preciza unitățile care vor asigura intervenții pe timpul garanției.
3.5 MODALITĂŢI DE PLATĂ
Plata facturii fiscale reprezentând contravaloarea produsului livrat şi pus în funcţiune se va efectua în lei, prin ordin de plată, în contul prestatorului, în termen de maxim 30 zile de la înregistrarea facturii fiscale la sediul achizitorului.

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum şi la alte condiții comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Prestatorul va emite factura după încheierea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate.
4. CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Având în vedere natura produsului ce urmează a fi livrat, ofertanţii vor prezenta o declarație pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor legale în vigoare, pe toată perioada de valabilitate a contractului, în ceea ce priveşte asigurarea şi respectarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă, protecţie a mediului și PSI.
Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente








2 din 9

